Рекомендации по оснащению школ и других организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования,

камерами высокого разрешения

- Требования к охранным зонам видеоконтроля в образовательных организациях.

Информативность и защищенность систем видеонаблюдения должна позволить оперативным службам в полной мере рассчитывать на качественные архивы с данных систем. Важным фактом является ограниченная доступность мониторов с зонами обзора и самого оборудования систем видеонаблюдения, что легко может позволить злоумышленнику остаться незамеченным, либо попросту уничтожить записи с камер видеонаблюдения.

Для выполнения требований по обеспечению необходимого уровня антитеррористической защищенности объектов в сфере образования и возможности оперативного раскрытия происшествий рекомендуется оборудовать объекты в сфере образования следующим минимальным набором оборудования видеонаблюдения:

Обязательные зоны для контроля системой видеонаблюдения: центральный вход, технические входы для персонала, крыльцо, холл первого этажа и раздевалки.

По возможности рекомендуется оборудовать коридоры, лестничные клетки актовые и спортивные залы учебного заведения с минимизацией «слепых» зон, как места с большим скоплением учащихся.

- Технические требования к камерам видеонаблюдения.

  - Центральный вход – одно из наиболее важных и сложных (с оптической точки зрения) мест в системе. На данном этапе камера должна быть настроена узко на входную дверь, с ее помощью можно производить идентификацию посетителей и учащихся. Камера должна обладать следующими минимальными характеристиками:

– разрешение камеры не менее 1920x1080 пикселей;

– объектив варифокальный 2,8-12 мм;

– чувствительность не менее 0,01 лк;

– WDR (Wide Dynamic Range) не менее 100 dB;

– исполнение купольное, антивандальное;

– степень влагозащиты не менее IP 66.

  - Технические входы. Следует обеспечить контроль за входами персонала чтобы исключить проникновение злоумышленников и произвести контроль замкнутой области охраняемой зоны. Данную камеру, для минимизации бесполезного видеопотока, рекомендовано установить внутри помещения возле технических выходов. Минимальные характеристики:

– разрешение камеры не менее 1920 x1080 пикселей;

– объектив фиксированный 3,6мм;

– чувствительность не менее 0,01 лк;

– наличие ИК подсветки с дальностью не менее 20 м;

– исполнение купольное, антивандальное;

– степень защиты от пыли и влаги не менее IP 66.

  - Крыльцо. Данная камера должна охватить большую площадь перед входом, поэтому необходимо высокое разрешение с дальнейшей детализации участков. Минимальные характеристики:

– разрешение камеры не менее 1920 x1080 пикселей;

– объектив варифокальный 2,8-12 мм;

– чувствительность не менее 0,01 лк;

– наличие ИК подсветки с дальностью не менее 30 м;

– исполнение цилиндрическое;

– степень защиты от пыли и влаги не менее IP 66.

2.4 Холл первого этажа и раздевалки. Это наиболее оживленные зоны в учебных заведениях, требуют пристального внимания в высоком разрешении. Минимальные характеристики:

– разрешение камеры не менее 1920 x1080 пикселей;

– объектив фиксированный 3,6 мм;

– чувствительность не менее 0,01 лк;

– наличие ИК подсветки с дальностью не менее 20 м;

– исполнение купольное, антивандальное;

– степень защиты от пыли и влаги не менее IP 66.

3. Технические требования к аппаратно-программным средствам управления, контроля, архивации и обработки данных.

С целью минимизации затрат на приобретение программного обеспечения и его обслуживание в качестве головного устройства рекомендовано использовать законченные решения – видеорегистраторы.

Видеорегистратор обеспечит возможность круглосуточного приема, обработки и хранения видеоинформации, поступающей от всех камер, а также просмотра видеоинформации указанных камер как в режиме реального времени, так и архивных записей на мониторе охраны. Для своевременного реагирования видеорегистратор должен иметь возможность удаленного просмотра с ПК ответственных лиц учреждения по существующей локальной сети.

Для унификации не типовых схем необходимо использовать видеорегистратор с возможностью подключения не менее 8 камер видеонаблюдения требуемого разрешения с частотой 25 к/с. Запись должна вестись на два жестких диска, что позволит сохранить в дальнейшем полный функционал в случае выхода из строя одного из них.

Минимальные требования к видеорегистратору:

– поддержка стандартов сжатия и передачи видео разных производителей и форматов;

– возможность вести запись с разрешением 1080 р с частотой кадров не менее 25 в секунду;

– возможность подключения не менее 2 HDD размером не менее 6 Тб;

– формат сжатия H 264 и выше;

– доступ посторонних лиц к оборудованию должен быть строго ограничен;

– наличие бесперебойного питания системы записи видео в случае непродолжительно отключения электроэнергии.

- Общие требования к оборудованию.

Оборудование должно сохранять свои характеристики при следующих климатических условиях:

– температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 50 °С;

– относительная влажность от 30 до 90 %;

– атмосферное давление от 80 до 106.7 кПа;

Требования к надежности:

– среднее время наработки на отказ комплекса должно составлять не менее 10000 часов;

– средний срок службы оборудования – не менее 5 лет.

Внедрение данных нормативов в системы безопасности учебных заведений республики позволит:

повысить эффективность контроля ситуации в школах;

-	оперативно раскрыть правонарушения с помощью всех компонентов системы;

-	использовать видеоматериалы, полученные с помощью оборудования системы, для проведения идентификационных исследований и поиска правонарушителей;

-	снизить трудоемкость при накоплении и обработке информации, а также значительно сократить время получения информации за счет использования перспективных информационных технологий;

Оборудование должно поддерживать:

-	дистанционное изменение настроек оборудования комплекса (введение первичных настроек, в том числе установка пороговой скорости, даты, времени и др.);

-	сохранение данных при отключении питания;

-	автоматическое восстановление рабочего режима после непродолжительного отключения питания и его повторного включения;

-	удаленный мониторинг состояния оборудования комплекса.